## Planilha1
1. Dimensionamento do reservatório de distribuição
1.1 Cálculo das vazões
Média de consumo atual (leitura dos hidrômetros): 131,80m3/dia
N° de economias= 342
N° de usuários = 342 x 4 = 1368 hab
Consumo per capta = (131800 l/d)/1368 hab= 96,3l/hab x dia
Consumo para 20 anos= 1368 x 1,5 = 2052hab
Consumo para 20 anos=( 96,34 l/hab x dia) x 2052 hab
Consumo = 197689,6 l/dia
Vazão de demanda para o dia de maior consumo(Qd)
Qd = 2,28l/s x 1,2(dia de maior consumo) x 1,25(perda)=
Qd = 3,4 l/s
1.2 Cálculo do volume
1.2.1 Consumo para 8 h de autonomia sem adução
V1 = 287,7/3 = 96 m3
1.2.2 Consumo para demanda de incêncio
T – Duração do incêncio crítico- 4h
Q – Vazão de combate a incêndio – 3l/s
C2 – Consumo para demanda de incêndio
V2 = 3 x 3,6 x 4 = 43m3
1.2.3 Consumo para reparo do sistema de produção
T máx para reparo do sistema de produção – 6h
Vazão de adução = 2,85 l/s
V3 = Q x t
V3 = 2,85 x 3,6 x 6
V3 = 61,56 m3
1.2.4 Volume total
Vt = V1 + V2 + V3
Vt= 96 + 43 + 61,56
Vt = V1 + V2 + V3
Vt = 200m3
1.3Dimensões do reservatório
P/ reserv. Cilíndricos H/D = ½
V= (3,14 x D2)/4 x H
200 =( 3,14 x (2H)^2)/4 x H
H = 4 metros
D= 2 x 4
D = 8 metros